衡阳市公安局

机关大楼地下室UPS电源采购及实施项目

采购需求

一、采购项目名称：衡阳市公安局机关大楼地下室UPS电源采购及实施项目

二、预算控制价：498000元。竞价人报价不得超过采购项目预算控制价。

三、项目内容

| 序号 | 货物 名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 推荐品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 500KVA UPS输入电缆 | ZC-YJV4*240+1*120mm²，含桥架等施工辅材。 | 米 | 80 |  |
| 2 | 模块化UPS主机 | 1、UPS类型：在线双变换式模块化UPS，UPS输入制式为三相五线，输出制式为三相输出，单台UPS额定输出功率≥500KVA，单台UPS机框支持≥10个功率模块；UPS单功率模块的额定输出功率≥50kVA，支持热插拔； 2、UPS系统采用集中旁路方式，旁路模块支持热插拔； 3、外接电池数： 30～50节，请提供彩页及同系列产品功能设置界面截图。 4、产品具有独立控制系统，面板须为LCD 全触摸液晶显示屏，中文英文可切换，且不小于7英寸。 5、通信系统：系统配置标准RS485 通信接口，提供开放的通信协议及配套软件，并具备并机、LBS、远程通讯等接口，以便后续系统监控及扩容需求。 6、UPS采用在线双变换技术，UPS内部控制系统应采用全数字电路控制系统，具有极好的动态响应能力及提供较高的电源输出精度，保证长期连续运行，且输出电压、频率、谐波失真度等稳定精度在规定技术指标以内。UPS需同时具备主机及模块级智能休眠功能。 | 台 | 1 | 山特、华为、易事特、科士达、科华 |
| 3 | 功率模块 | 50KVA功率模块，集中式旁路UPS柜用，输出功率因数1，支持热插拔。 | 台 | 5 | 山特、华为、易事特、科士达、科华 |
| 4 | 蓄电池 | 1、本项目所购蓄电池产品为固定型密封铅酸蓄电池，为保证服务质量，须与UPS主机同一品牌； 2、铅酸蓄电池外部结构要求采用ABS塑料； 3、容量：12V100AH 4、外观要求：无变形、漏液、裂纹及污迹；标识清晰； 5、结构要求：正负极端子有明显标志，便于连接； 6、阻燃性能：符合YDT799-2024中6.4条的要求； 7、气密性：能承受50KPa正压或负压而不破裂、不开胶，压力释放后壳体无残余变形； 8、大电流放电：以30I10放电3min，极柱不熔断，内部汇流排不熔断，外观不出现异常； 9、密封反应效率：≥97%； 10、电池间连接电压降≤7mV； 11、防爆性能：充电过程中，遇到明火，内部不引爆，不引燃； 12、封口剂性能：环境温度在-30℃~+65℃之间，封口剂无裂纹与溢流现象； 13、再充电性能：恒压充电24小时的再充电能力因素≥92%； 14、容量一致性：同组蓄电池10小时率容量试验时，最大实际容量与最小实际容量差值≤2.0%； | 节 | 240 | 山特、华为、易事特、科士达、科华 |
| 5 | 电池与UPS之间的连线 | BVR150mm² | 米 | 50 |  |
| 6 | 35mm²电池连接线 | 35mm² | 根 | 240 |  |
| 7 | 配电柜 | 1、含UPS输入、输出、维修旁路开关。 2、含电池总开关及组开关。 3、含连接铜排、元器件等 4、含柜体。 | 项 | 1 |  |

四、服务时间和地点

1、服务时间：合同签订后3个工作日内到货并安装调试完成，需承诺设备安装调试过程中市电断电的时间不能超过30分钟。

2、实施地点：衡阳市公安局。

五、付款方式

对本项目所有设备进行安装、调试，并经使用部门验收合格后付95%项目款，一年后付剩余5%项目款。

六、售后服务

1、对相关产品设备进行安装、调试，根据现场要求提供有关使用等方面的技术指导，负责产品的维修服务，对产品实行三包，即包修、包换、包退，质保期六年。

2、故障响应：机器设备所处环境无高温、无潮湿、无粉尘、无腐蚀（自然灾害和人为原因除外）按厂家标准质保，30分钟响应、2小时到现场、4小时解决。随时提供备用机，不影响用户工作。每6个月免费上门巡检，维护一次，并出具维护报告让用户放心使用。提供衡阳本地服务。

衡阳市公安局

2026年4月15日